## Sheet1
全市养老机构安全隐患排查清单
（2020年4月27日-4月30日）
机构名称 | 序号 | 存在的安全生产隐患 | 类型
爱心老年公寓 | 1 | 值班室消防配电箱未接地线； | 电气
| 2 | 无消防演练应急预案和培训记录； | 管理
| 3 | 厨房未设感温控测器，未设93℃洒水喷头和感温控测器； | 消防
| 4 | 一楼配电开关箱内小开关上下螺丝孔未做绝缘防护、底下无绝缘地垫； | 电气
| 5 | 配电箱外未配备专用二氧化碳灭火器。 | 消防
福星敬老院 | 6 | 消防水泵房配电外壳未接地； | 电气
| 7 | 部份安全出口未安装规范的防火门，整改不到位。 | 消防
| 8 | 消防泵房水泵电机和配电开关箱外壳接地不到位； | 电气
| 9 | 消防泵房配电开关箱和澡堂门口墙上太阳能开关无规范“当心触电”警示牌； | 电气
| 10 | 厨房内煤气泄漏报警器安装过高； | 消防
| 11 | 电开水器外壳接地不到位。 | 电气
凤凰老年托管中心 | 12 | 电缆井内存有杂物； | 消防
| 13 | 插座、开关未进专用配电开关箱；电热水器外壳未接地； | 电气
| 14 | 洗衣房有易燃废弃杂物未清除干净；洗衣房电源插座未进专用配电开关箱； | 电气
| 15 | 厨房灶台上油烟罩积油严重； | 其他
| 16 | 院内大厅停放摩托车、杂物和座椅，阻塞安全通道。 | 消防
| 17 | 厨房未设感温控测器，未设93℃洒水喷头，无防火巡查记录； | 消防
| 18 | 场所面积大于1000㎡，未设置自动喷淋灭火系统； | 消防
| 19 | 无消防预案。 | 管理
| 20 | 目前实行封闭式管理，场所封闭安全出口，该场所设置不符合要求 | 消防
| 21 | 电缆进内照明不佳、门外无“当心触电”警示标识； | 电气
| 22 | 院大门未按规范划定消防应急“生命通道”、车辆停放阻塞消防通道； | 管理
| 23 | 未见消防员持证上岗、电工无证上网； | 管理
| 24 | 储藏室床上有多孔插座。 | 电气
西山六合敬养老院 | 25 | 应急预案操作性不强，分工不明确，线路不明确； | 管理
| 26 | 消防控制室配电箱外壳未接地，主配电室配电箱、配电柜外壳未接地，无照明电源； | 电气
| 27 | 无消防培训、演练记录； | 管理
| 28 | 消防控制室值班人员未持证上岗。 | 管理
| 29 | 消火栓月检查记录卡2020年2月—4月未检查签字； | 管理
| 30 | 室内消防接合器包装未解封； | 消防
| 31 | 部份老人居室使用胶质花线接多孔插座，敷设不规范，应改为软质电缆橡套线穿管敷设； | 电气
| 32 | 消防员未持证上岗； | 管理
| 33 | 厨房内天然气无紧急切断阀。 | 危化品
莲花山康福养老服务有限公司 | 34 | 配电室、消防控制室配电箱外壳未接地线； | 电气
| 35 | 无消防疏散演练预案、记录； | 管理
| 36 | 厨房未设93℃洒水喷淋、感温控测器； | 消防
| 37 | 消防泵控制柜未设在自动状态，部份员工不会使用灭火器 | 管理
| 38 | 配电室大门未按规范化朝外开启； | 消防
| 39 | 电开水器外壳未按规范接地； | 电气
| 40 | 开然气管道防护未做静电跨接； | 消防
| 41 | 开然气管道“紧急切断阀”无警示标识。 | 管理
夕阳红老年公寓 | 42 | 应急预案不具操作性，无演练记录； | 管理
| 43 | 演防泵控制柜未设置在自动状态； | 消防
| 44 | 未按要求设置消防联动控制器和消防控制室； | 消防
| 45 | 未在最不利点设置末端试水装置； | 消防
| 46 | 消防泵配电箱外壳未接地； | 电气
| 47 | 消防水管未进行防冻保暖处理； | 管理
| 48 | 党员电教室天花板有脱落风险。 | 其他
| 49 | 室外消防接合器包住，不能应急待用； | 消防
| 50 | 未见专项日消防安全检查记录； | 管理
| 51 | 消防员未持证上岗。 | 管理
石竹生态养老院 | 52 | 标识牌未整改到位； | 管理
| 53 | 消防控制室操作箱外壳未接地； | 电气
| 54 | 各栋楼总配电箱外壳未接地，配电箱内小开关上下未封严； | 电气
| 55 | 留样不到位；生熟食未分开；米、面粉未用收纳盒存放； | 食品
| 56 | 火灾自动报警器存在火警、故障、屏蔽信息未处理； | 消防
| 57 | 消防电话总机、消防广播处于关机状态； | 管理
| 58 | 值班记录未如实填写； | 管理
| 59 | 无安全疏散应急预案，无消防演练记录； | 管理
| 60 | 惠养楼一层应急灯、安全出口标志损坏未更换。 | 消防
| 61 | 2020年元月21日起，未见消防检查记录签字； | 管理
| 62 | 院内外未划分消防安全“生命通道”。 | 管理
阳光福利院 | 63 | 无消防设施维保合同；无固定消防设施评测报告； | 管理
| 64 | 无消防安全应急预案和记录；无防火巡查记录； | 管理
| 65 | 无食品留样；米、油未放入收纳盒； | 食品
| 66 | 消防控制室操作箱外壳未接地； | 电气
| 67 | 总电源箱未接地，箱内小开关上下未封严； | 电气
| 68 | 208房空调插座未固定；部份房号不清晰；104房号脱离落，床边电源插座脱落，电源线外露； | 电气
| 69 | 走廊照明需要完善；窗门有透风现象，院民反映寒冷； | 管理
| 70 | 杂物间需清理； | 管理
| 71 | 大门处车辆乱停乱放； | 管理
| 72 | 部份老人房间异味严重，床上用品脏乱； | 管理
| 73 | 门卫保安年龄较大，存在安全隐患。 | 管理
| 74 | 消防控制室仅1人值班；正门入口的通道处消防软管卷盘破损；二楼南侧疏散楼梯上的消防应急照明灯损坏 | 管理
| 75 | 各老人居室未独立安装漏电保护开关； | 电气
| 76 | 厨房内电冰箱使用胶质电源线且压在消毒柜底下；未配置灭火器材； | 消防
| 77 | 库房存放物品混乱； | 管理
| 78 | 未划设“生命通道”警示标线。 | 管理
乐家养老院 | 79 | 未设自动喷淋系统； | 消防
| 80 | 食堂外一照明灯需固定。 | 电气
| 81 | 毛坯房窗口阳台高处临边无规范的安全防护，且有凉晒衣物现象； | 管理
| 82 | 食堂及出口电动卷门屋顶电源线未固定、未穿管，敷设不规范； | 电气
| 83 | 院内外通道口未按规范划分消防“生命通道”警示线。 | 管理
碧石渡镇福利院 | 84 | 未设置消防喷淋系统设施； | 消防
| 85 | 消防栓接合器设置分布偏少； | 消防
| 86 | 老人住室均无防冻保暖空调； | 其他
| 87 | 厨房屋顶甲醇燃料桶无防雷和静电接地；无防泄漏措施；无安全警示标识；无消防灭火器设置； | 危化品
| 88 | 甲醇桶平台无应急安全通道； | 消防
| 89 | 甲醇燃料供应和设施安装未签订专项安全协议。 | 管理
| 90 | 办公室楼道头部配电开关箱外壳未接规范接地； | 电气
| 91 | 配电开关箱内自动开关上下接线螺钉孔无绝缘封堵； | 电气
| 92 | 甲醇桶下无防泄漏围堰或托盘；防晒篷防晒效果差；篷顶有网线通过。 | 危化品
杜山镇福利院 | 93 | 厨房后电气接地桩不规范，应进行接地电阻小于4欧姆检测 | 电气
花湖镇福利院 | 94 | 自动喷淋未安装； | 消防
| 95 | 院后围墙处总配电柜不符合安全规范。不防雨、杂草丛生、未上锁、无安全警示标识、接地保护不规范，应设置专用配电房； | 管理
| 96 | 食堂米面储藏室电源开关插座线路随地丢放，无专用配电开关箱，线路未固定、未空管； | 电气
| 97 | 搅拌机入口无防护罩盖； | 其他
| 98 | 院内外消防应急生命通道警戒线划分不到位、不醒目； | 管理
| 99 | 大厅内有摩托车停放充电。 | 其他
沙窝乡福利院 | 100 | 院大门东侧配电室存在多项安全隐患： | 电气
| 101 | 未使用规范的室内配电柜 | 电气
| 102 | 配电柜未按规范固定 | 电气
| 103 | 电缆进出口未穿管、未做防火封堵 | 电气
| 104 | 门、窗、孔洞无防鼠密目网 | 电气
| 105 | 大门未按规范向外开启 | 电气
| 106 | 门外无“当心触电”“闲人莫入”警示牌 | 管理
| 107 | 未配置足量二氧化碳灭火器 | 消防
| 108 | 厨房配电开关箱门跨接线断脱； | 电气
| 109 | 电开水器外壳未按规范静电接地； | 电气
| 110 | 消火栓未明确责任人按月检查、记录；办公楼顶层甲醇燃料储罐无静电接地、无“严禁烟火”等安全警示标识；无防泄漏围堰式托盘；无紧急切断阀； | 危化品
| 111 | 室外凉晒平台临边无防护栏杆。 | 其他
燕矶镇福利院 | 112 | 米、面、油未放入收纳盒存放；食品无留样（无日期）； | 食品
| 113 | 总电源厢外壳未接地，厢内小开关上下需封严；总电源线敷设不规范； | 电气
| 114 | 火灾报警系统故障没有修复； | 消防
| 115 | 未安装自动喷淋系统； | 消防
| 116 | 增配4盘水带； | 消防
| 117 | 增配两处安全出口标志，并将二楼通道打通。 | 消防
| 118 | 报警系统火警未及时填写；值班记录未及时填写 | 管理
| 119 | 公共电开水器外壳未按规范接地； | 电气
| 120 | 拟用甲醇燃料储罐必须按规范安装： | 危化品
| 121 | 储罐必须静电接地、必须有防泄漏围堰式托盘、必须有泄漏报警装置、必须装置紧急切断阀、必须有“严禁烟火”警示标识、输送管不得直接穿墙。 | 危化品
西山街道福利院 | 122 | 厨房电源插座未关和漏保开关松脱未固定； | 电气
| 123 | 厨房灶台风机和排风扇电源线未穿管固定敷设； | 电气
| 124 | 老人住房内多用电源插座未固定。 | 电气
| 125 | 大门上坡通道树枝茂密离地过矮，阻碍消防应急通道。 | 消防
汀祖镇福利院 | 126 | 无消防喷淋系统；未敷设消防栓（配水带、水枪）无室外消防栓； | 消防
| 127 | 食堂应安装防护型开关； | 其他
| 128 | 食堂出口无安全出口标志； | 消防
| 129 | 进线总电源敷设不规范； | 电气
| 130 | 配电箱外壳未接地； | 电气
| 131 | 值班楼一楼半小开关应安装配电盒内； | 电气
| 132 | 值班室浴霸应固定安装； | 其他
| 133 | 甲醇储罐底下无防泄漏围堰式托盘、无管道穿墙敷设、无紧急切断阀、无泄漏报警、无静电接地、周边墙壁油污未处理干净； | 危化品
| 134 | 停车棚未配置专用灭火器； | 消防
| 135 | 电开水器外壳接地未到位； | 电气
| 136 | 院内各楼口及通道未划分消防安全生命通道警戒线。 | 管理
长港镇福利院 | 137 | 总电箱和食堂电源箱外壳未接地，箱内小开关上下要求封严； | 电气
| 138 | 无消防应急预案； | 管理
| 139 | 无消防维保合同。 | 管理
| 140 | 灭火器箱多处被杂物遮挡； | 消防
| 141 | 未见每日消防安全检查记录； | 管理
| 142 | 配电开关箱和电热水器未按规范接地； | 电气
| 143 | 部份院民未戴口罩。 | 其他
| 144 | 厨房屋面拆除改造高处施工人员未戴安全帽、未系安全带等安全防护措施； | 管理
| 145 | 和施工方未签订专项安全协议，明确双方安全责任。 | 管理
| 146 | 目前实行封闭式管理，场所封闭安全出口 | 消防
| 147 | 厨房屋顶甲醇燃料储罐无防泄漏托盘式围堰、无静电接地、无泄漏报警、无专用灭火器、无“严禁烟火”标识、无紧急切断装置，建议专业资质单位按合同重新安装； | 危化品
蒲团乡福利院 | 148 | 配电室狭窄、简陋、无专用配电柜（箱）、室内照明灯线缠绕在钢架上、使用胶质电源线、无应急照明，建议按电气安全规范标准对配电室重新改造。 | 电气
| 149 | 液化气管道穿墙未敷设、液化气罐存放室外无专用灭火器、库外无醒目“严禁烟火”标识； | 危化品
| 150 | 院内部分安全标识使用白纸，不规范； | 管理
| 151 | 食堂一配电开关箱外壳未接地； | 电气
| 152 | 消火栓无月检查记录卡。 | 管理
庙岭镇福利院 | 153 | 每栋楼电源箱外壳未接地； | 电气
| 154 | 居住楼的进线电源敷设不规范； | 电气
| 155 | 门卫室两个小开关应装在配电盒内； | 电气
| 156 | 未设消防安全出口标志； | 消防
| 157 | 火灾自动报警控制器有火警信息未处理； | 消防
| 158 | 未设置自动喷水灭火系统； | 消防
| 159 | 无防火巡查记录； | 管理
| 160 | 无消防设施维保合同； | 管理
| 161 | 无消防安全疏散演练预案及演练记录。 | 管理
| 162 | 厨房部份用电设备外壳未规范接地、液化气罐存放间设置库房中、空间狭小不通风、无泄漏报警、无专用灭火器、未专库储存； | 危化品
| 163 | 消火栓、灭火器未明确责任人、无月检查记录 | 管理
| 164 | 屋外墙电源线两处无绝缘架设； | 管理
| 165 | 院内无日防火检查记录。 | 管理
葛店福利中心 | 166 | 未设自动喷水灭火系统； | 消防
| 167 | 食堂操作间电源箱和消防泵房电源箱、操作箱外壳未接地； | 电气
| 168 | 未如实填写消防控制室值班记录； | 管理
| 169 | 无消防安全培训、消防演练预案及演练记录。 | 管理
| 170 | 消防泵房电机未接地、配电箱外壳未接地；照明灯不亮，脱落未固定； | 电气
| 171 | 院内消火栓均无月检查记录卡，底楼消火栓有杂物遮挡； | 管理
| 172 | 一楼层配电室配电箱无盖，线槽无盖； | 电气
| 173 | 楼层配电室电缆穿孔未做防火封堵； | 电气
| 174 | 食堂前箱变室底层无防动物护网； | 电气
| 175 | 箱变室一出线电缆横拖在过道上； | 电气
| 176 | 箱变室屋檐风化严重； | 其他
| 177 | 消防控制室值班人员未按规范持证上岗。 | 管理
华容镇福利院 | 178 | 无消防安全疏散演练和预案； | 管理
| 179 | 无消防设施维保合同； | 管理
| 180 | 未设置自动喷水灭火系统。 | 消防
| 181 | 露天回廊照明电源线未使用电缆线、未穿管、未固定、敷设不规范； | 电气
| 182 | 室外健身器材锈蚀、腐烂存使用危险； | 其他
| 183 | 厨房液化气罐气管接头未使用专用卡箍； | 危化品
| 184 | 液化气罐储存室泄漏报警器安装过高； | 危化品
| 185 | 厨房液化气罐未配置专用灭火器，无醒目“严禁烟火”标识； | 消防
| 186 | 杂物间堆积易燃纸箱、木材，未及时清除； | 其他
| 187 | 食堂开水器等部份用电设备未按规范接地； | 电气
| 188 | 外部电表、电线设置安装在院内走廊，线路接头有裸露现象、杂乱无章，建议移出。 | 电气
华容区社会福利中心 | 189 | 变压器低压出线使用单股，应改为电缆线； | 电气
| 190 | 消防泵房喷淋泵未通电、无水压； | 消防
| 191 | 水防泵房水泵电机未按规范接地； | 电气
| 192 | 消防泵房照明灯不亮； | 电气
| 193 | 院内配电开关箱及用电设备均无保护接地。 | 电气
东沟福利院 | 194 | 住房内外废电线、开关未拆除和封堵； | 电气
| 195 | 部份院民居室使用蚊香； | 消防
| 196 | 有院民使用剪刀； | 其他
| 197 | 有老人居室厕所内使用临时插座电线不规范； | 电气
| 198 | 2020年3月12日以后无消防检查记录。 | 管理
梁子镇福利院 | 199 | 未设置自动喷淋灭火系统； | 消防
| 200 | 有4名无行为能力老人未安排在一楼居住； | 管理
| 201 | 厨房炉灶口柴火堆积过多，应控制当日用量； | 消防
| 202 | 通道上有凉衣架、桌椅板凳阻塞占用； | 管理
| 203 | 西边外进电源线有横跨电线交叉架设，无隔离防护。 | 电气
沼山镇福利院 | 204 | 无消防应急预案和演练记录； | 管理
| 205 | 未设置自动喷淋系统； | 消防
| 206 | 手动报警按钮 声光报警器未动作。 | 消防
| 207 | 活动室墙外屋角线路敷设混乱、未穿管、未固定，电表上压砖头、不防雨； | 电气
| 208 | 食堂门口地面不卫生、存放板车； | 其他
| 209 | 厨房多孔插座未固定、未配置专用灭火器、玻璃门破损； | 其他
| 210 | 菜园临时使用电源线接线不规范； | 电气
| 211 | 部份院民未坚持佩戴口罩； | 其他
| 212 | 配电箱外壳接地线未入网； | 电气
| 213 | 2020年4月19日后无消防检查记录； | 管理
| 214 | 院大门口消防通道堵塞。 | 消防
涂家垴镇第一福利院 | 215 | 甲醇燃料使用塑料桶、无防泄漏围堰式托盘、无静电跨接、穿墙埋地、无泄漏报警、无安全警示标识；甲醇燃料设施安装无专项安全合同； | 危化品
| 216 | 电热水器外壳未按规范进行接地保护； | 电气
| 217 | 蒸饭机未接漏电保护开关； | 电气
| 218 | 部份老人住室使用多孔插座未固定；未按规范一房一漏保开关装置； | 电气
| 219 | 老人住室内存放铁器农具和杀早剂等危险物品；院民住室烟感报警线剪断未接； | 其他
| 220 | 防疫和食物记录台帐不完善。 | 食品
太和镇福利院 | 221 | 综合楼东配电开头未进专用配电箱（柜），不防雨、水；线路不规范； | 电气
| 222 | 未见院区防雷接地网检测报告； | 管理
| 223 | 公共健身间存放摩托车充电； | 管理
| 224 | 电开水器外壳未按规范进行接地保护； | 电气
| 225 | 部份室外健身器材生锈腐烂，存在使用危险； | 其他
| 226 | 电气开关及太阳能热水器显示器旁堆杂物，水管未固定； | 消防
| 227 | 各老人住室未独立装设漏电保护开关。 | 电气
涂家垴镇第二福利院 | 228 | 院外加压泵电源插座和电源线未固定规范安装，未用漏电保护开关； | 电气
| 229 | 院外加压泵电源开关未使用漏保开关； | 电气
| 230 | 院外主电缆进线敷设与墙角托架无绝缘隔离； | 电气
| 231 | 各老人居室无独立漏保开关； | 电气
| 232 | 老人住室楼梯、楼道存放杂物和农器具危险品。 | 管理
市城市福利中心 | 233 | 配电房7项指标不规范； | 电气
| 234 | 食堂清洁燃料与供应商未签订专项安全协议；燃料桶离油烟道过近，无静电接地，管道外露无防护，无防泄漏措施等； | 管理
| 235 | 电梯门安全警示缺失； | 管理
| 236 | 配电室未配置专用足量的二氧化碳灭火器； | 消防
| 237 | 配电室电缆沟防火防鼠封堵应重新确认； | 电气
| 238 | 配电室外上下通道沿线杂物未清除； | 消防
| 239 | 院内各大楼门口应划分明确的消防生命应急警戒线； | 消防
| 240 | 电梯内未见使用登记证和检测合格证。 | 其他
抄送：各区安委会
鄂州市民政局办公室 2020年5月11日印发